Приложение 11.1

к Положению о порядке получения

статуса  субъекта оптового рынка и ведения

реестра субъектов оптового рынка

с изменениями от 24 сентября 2010 г.,

утверждёнными решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка»

(Протокол заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка»

№ 24/2010 от 24 сентября 2010 г.)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.    Общие положения

  - Настоящий документ, именуемый далее по тексту «Технические требования»,   устанавливает технические требования к автоматизированным информационно-измерительным системам коммерческого учета электрической энергии (мощности) (далее − АИИС).

  - АИИС обеспечивают выполнение измерений в отношении всех точек поставки в составе  зарегистрированных ГТП заявителя. В отношении расположенных в сетях класса напряжения 10 кВ и ниже точек поставки гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций (в том числе – в отношении точек поставки,  входящих в ГТП, зарегистрированные за смежными к   указанным организациям участниками оптового рынка), представляющих на оптовом рынке группы точек поставки, к которым относятся объекты электросетевого хозяйства,  расположенные на присоединениях напряжением 10 кВ и ниже и имеющие совокупную присоединенную мощность, составляющую не более  2,5 % от  общей присоединенной мощности группе точек поставки гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций (в отношении точек поставки,  входящих в ГТП, зарегистрированные за смежными к   указанным организациям участниками оптового рынка критерий 2,5% от общей присоединенной мощности ГТП смежных к указанным организациям участников оптового рынка), а также в отношении точек поставки, зарегистрированных за Участником оптового рынка в части покупки/продажи электроэнергии на оптовом рынке для дальнейшего использования в экспортно-импортных операциях, расположенных в сетях напряжения 10 кВ и ниже, и относящихся к линиям электропередачи, входящим в одно сечение экспорта-импорта, для которых сумма абсолютных величин среднечасовых значений сальдо перетоков, рассчитанная на основании Актов учета электроэнергии, перемещаемой по межгосударственным линиям электропередач за предыдущий отчетный год, согласованных с таможенным органом, не превышает 2,5 % от максимальной из абсолютных величин  часового сальдо перетока по соответствующему сечению экспорта-импорта за тот же период, подтвержденной КО, допускается выполнять измерения с помощью средств измерений, не включенных в АИИС, и обеспечивающих учет электрической энергии суммарно на определенный момент времени (за отчетный период − календарный месяц) с применением типовых суточных графиков (далее ― точки поставки, в отношении которых, в соответствии с данным пунктом, допускается выполнять измерения с помощью средств измерений, не включенных в АИИС – «малые» точки поставки). При этом выполнение измерений такими средствами измерений (в том числе измерительными комплексами) должно выполняться в соответствии с методикой (методиками) измерений (далее – МВИ). Если данные точки поставки (измерений) не отражены в аттестованной в установленном порядке МВИ, то:

- в отношении средств измерений, функционирующих в составе автоматизированных систем коммерческого учета, созданных в соответствии с «Положением об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке», при выполнении измерений применяется РД 153-34.0-11.209-99 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

- в отношении средств измерений (в том числе измерительных комплексов), установленных на энергообъектах в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» РД 34.09.101-94, при выполнении измерений применяется РД 34.11.333-97 «Типовая методика выполнения измерений электрической энергии»;

- в остальных случаях при выполнении измерений применяются МВИ, содержащиеся в руководствах по эксплуатации счетчиков соответствующих утвержденных типов.

  - АИИС считается соответствующей требованиям оптового рынка, если в процессе ее создания и эксплуатации обеспечено выполнение технических требований, указанных в п. 2.5.

2. Общие требования к АИИС

  - Целью создания и функционирования  АИИС  является измерение количества электрической энергии, позволяющее определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии.

  - Измерение количества электрической энергии, позволяющее определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии (далее - коммерческий учет), в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  «Об обеспечении единства измерений»  проводится с использованием аттестованных в установленном порядке методик выполнения измерений средствами измерений, имеющими сертификат об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, действующие свидетельства о метрологической поверке.

2.3.      Функции АИИС:

- выполнение измерений 30-минутных приращений активной и  реактивной электроэнергии, характеризующих оборот товарной продукции;

- периодический (1 раз в сутки) и /или  по запросу автоматический сбор  привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

- хранение данных об измеренных величинах в стандартной базе данных в течении 3,5 лет;

- обеспечение ежесуточного резервирования баз данных на внешних носителях информации;

- разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами данных;

- подготовка данных в ХML формате (Приложение 11.1.1) для их передачи по электронной почте внешним организациям, перечисленным в пункте 2.4. Состав данных:

- результаты измерений;

- состояние объектов и средств измерений (перечень передаваемых данных указан в Приложении 11.1.1).

- предоставление контрольного доступа к результатам измерений, данным о состоянии объектов и средств измерений по запросу со стороны ИАСУ КУ КО в соответствии с процедурой контрольного доступа и форматом запроса данных (Приложение 11.1.1);

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне в объеме, установленном настоящим документом;

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС в объеме, установленном настоящим документом;

- конфигурирование и настройку параметров АИИС в объеме, установленном настоящим документом;

- ведение системы единого времени в АИИС (коррекция времени).

  - При создании АИИС должна быть предусмотрена возможность:

  - санкционированного предоставления результатов измерений;

  - предоставления информации о состоянии средств и объектов измерений заинтересованным субъектам  ОРЭ (смежные по электрическим сетям субъекты ОРЭ, КО, ФСК, СО) Обязательно при новом строительстве энергообъектов.

2.4.'    Под термином «внешние организации» в данном документе понимаются КО, региональный филиал ОАО «СО ЕЭС» (РДУ), смежные субъекты ОРЭ или сетевые организации, к сетям которой подключен данный субъект.

2.5.	АИИС должна соответствовать перечисленным в настоящем пункте требованиям по надежности, защищенности, функциональной полноте и степени автоматизации (Таблица 1).

В отношении организаций, ставших участниками регулируемого сектора оптового рынка до 1 сентября 2006 г. с использованием зарегистрированных за ними на указанную дату групп точек поставки, ФСК,  а также гарантирующих поставщиков, получающих право участвовать в отношениях по купле-продаже в новых группах точек поставки, за исключением случаев выделения новых групп точек поставки из зоны деятельности гарантирующего поставщика (территории, на которых энергосбытовая организация выполняет функции гарантирующего поставщика) или регистрации групп точек поставки на территории деятельности другого гарантирующего поставщика (Далее по тексту и в графе 4 Таблицы 1 – Субъекты ОРЭ Переходного Периода), обязательность требований по надежности, защищенности, функциональной полноте и степени автоматизации АИИС вводится поэтапно в соответствии с колонкой 4 Таблицы 1 настоящего пункта:

- выполнение требований первого этапа, обозначенных (1) в графе 4 Таблицы 1, обязательно с 01.09.2007 года;

- выполнение требований второго этапа, обозначенных (2) в графе 4 Таблицы 1, обязательно с 01.09.2008 года;

- выполнение требований третьего этапа, обозначенных (3) в графе 4 Таблицы 1, обязательно с 01.09.2010 года.

| 1. Надежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  |  | Номер пара-метра (*) | Порядок исполь-зования (**) |  |  | Обязательность Исполнения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Субъекты ОРЭ Переходного Периода |  | При модер-низации АИИС | При новом строи-тельстве энергообъ-ектов |
| Надежность применяемых в системе компонент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Трансформаторы тока (Параметры надежности в документации соответствуют п.6.3 ПН1=1, не соответствуют ПН1=0); |  |  | ПН1 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - Трансформаторы напряжения (Параметры надежности в документации соответствуют п. 6.3 - ПН2=1, не соответствуют - ПН2=0); |  |  | ПН2 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - электросчётчика (Параметры надежности (Т = 35000 час tв = 7 суток) в описании типа соответствуют п.6.4 - ПН3=1, не соответствуют - ПН3=0); |  |  | ПН3 | О |  |  | Да (1) |  | да | да |
| - ИВКЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - УСПД (промконтроллер) с функциями ИВКЭ (Параметры надежности в описании типа Т = 35000 час tв = 24 час соответствуют п.6.2 - ПН4=1, не соответствуют - ПН4=0); |  |  | ПН4 | А |  |  | Да (2) |  | да | Да |
| - Сервер (Параметры надежности в документации (Т = 35000 час, tв = 24 час) соответствуют п.6.2 - ПН4=1, не соответствуют - ПН4=0); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - УСПД (промконтроллер) с функциями ИВК (Параметры надежности в описании типа (Кг = 0,99 Тв = 1 час) соответствуют п.6.1 - ПН5=1, не соответствуют - ПН5=0); |  |  | ПН5 | А |  |  | Да (1) |  | да | Да |
| - Сервер (Параметры надежности в документации (Кг = 0,99 Тв = 1 час) соответствуют п.6.1 - ПН5=1, не соответствуют - ПН5=0); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - каналообразующая аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - модем (В документации приведены параметры надежности (Т, Кг или Тв) п.6.9 - ПН6=1, не приведены - ПН6=0); |  |  | ПН6 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - мультиплексор (В документации приведены параметры надежности (Т, Кг или Тв) п.6.9 - ПН7=1, не приведены - ПН7=0); |  |  | ПН7 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - канал передачи данных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИИК - ИВКЭ (Параметры надежности соответствуют п.5.2.3.1 П н8=1, не соответствуют П н8=0 ); |  |  | ПН8 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - ИВКЭ - ИВК (Параметры надежности соответствуют п.5.2.2.2 П н9=1, не соответствуют П н9=0 ); |  |  | ПН9 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - ИВК - ИАСУ КУ (КО) (Параметры надежности соответствуют п.5.2.1.3 П н10=1, не соответствуют П н10=0 ). |  |  | ПН10 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - СОЕВ (Параметры надежности соответствуют п.6.5 - ПН11=1, не соответствуют - ПН11=0); |  |  | ПН11 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| Надежность системных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - резервирование питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электросчётчика (В документации на АИИС схема электропитания счетчика соответствует требованиям п. 3.4.2 - ПН12=1, не соответствует - ПН12=0); |  |  | ПН12 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - УСПД (промконтроллера) (В документации на АИИС схема электропитания УСПД соответствует требованиям п. 4.2.8 - ПН13=1, не соответствует - ПН13=0); |  |  | ПН13 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - резервирование каналов связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИВКЭ – ИВК (В документации на АИИС предусмотрено резервирование, что соответствует требованиям п. 5.2.2.1 - ПН14=1, не соответствует - ПН14=0); |  |  | ПН14 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - ИВК - ИАСУ КУ (В документации на АИИС предусмотрено резервирование, что соответствует требованиям п. 5.2.1.2 - ПН15=1, не соответствует - ПН15=0); |  |  | ПН15 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - диагностика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - журнал событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие факта параметрирования; (В «журнале событий» счетчика предусмотрена фиксация факта параметрирования, что соответствует требованиям п. 3.4.2 - ПН16=1, не предусмотрена - ПН16=0) |  |  | ПН16 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - наличие факта пропадания напряжения (В «журнале событий» счетчика предусмотрена фиксация факта пропадания питания, что соответствует требованиям п. 3.4.2 - ПН17=1, не предусмотрена - ПН17=0); |  |  | ПН17 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - наличие факта коррекции времени в счетчике (В «журнале событий» счетчика предусмотрена фиксация коррекции времени, что соответствует требованиям п. 3.4.2 - ПН18=1, не предусмотрена - ПН18=0); |  |  | ПН18 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - УСПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие факта параметрирования (В «журнале событий» УСПД предусмотрена фиксация факта параметрирования, что соответствует требованиям п. 4.2.3 - ПН19=1, не предусмотрена - ПН19=0) |  |  | ПН19 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - наличие факта пропадания напряжения (В «журнале событий» УСПД предусмотрена фиксация факта пропадания напряжения, что соответствует требованиям п. 4.2.4 - ПН20=1, не предусмотрена - ПН20=0); |  |  | ПН20 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - наличие факта коррекции времени в счетчике (В «журнале событий» УСПД предусмотрена фиксация факта коррекции времени, что соответствует требованиям п. 4.2.3 - ПН21=1, не предусмотрена - ПН21=0); |  |  | ПН21 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - мониторинг состояния АИИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - удаленный доступ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - возможность съема информации со счетчика автономным способом (В документации на счетчик предусмотрена такая возможность, что соответствует требованиям п.3.4.2 - ПН22=1, не предусмотрена - ПН22=0); |  |  | ПН22 | О |  |  | Да (1) |  | да | да |
| - возможность получения параметров удаленным способом (В документации на счетчик предусмотрена такая возможность, что соответствует требованиям п.3.4.2 - ПН23=1, не предусмотрена - ПН23=0); |  |  | ПН23 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - визуальный контроль информации на счетчике (В документации на счетчик предусмотрена такая возможность, что соответствует требованиям п. 5.3 ГОСТ Р 52320-2005, - ПН24=1, не предусмотрена - ПН24=0); |  |  | ПН24 | О |  |  | Да (1) |  | да | да |
| - Контроль достоверности и восстановление данных (В документации на АИИС предусмотрена такая возможность, что соответствует требованиям п. 5.1.1 - ПН25=1, не предусмотрена - ПН25=0); |  |  | ПН25 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - Довосстановление данных (В документации на АИИС предусмотрена такая возможность, что соответствует требованиям п. 5.1.2 - ПН26=1, не предусмотрена - ПН26=0); |  |  | ПН26 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - резервирование компонент системы (технических средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИИК (В документации на АИИС предусмотрена резервирование компонент ИИК, что соответствует требованиям п. 6.10 - ПН27=1, не предусмотрена - ПН27=0); |  |  | ПН27 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - ИВК (В документации на АИИС предусмотрена резервирование компонент ИВКЭ, что соответствует требованиям п. 6.10 - ПН28=1, не предусмотрена - ПН28=0); |  |  | ПН28 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - ИВКЭ (В документации на АИИС предусмотрен резервирование компонент ИВК, что соответствует требованиям п. 6.10 - ПН29=1, не предусмотрена - ПН29=0); |  |  | ПН29 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - избыточность информации (В документации на АИИС предусмотрена избыточность информации, что соответствует требованиям п. 6.10 - ПН30=1, не предусмотрена - ПН30=0); |  |  | ПН30 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - резервирование информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие резервных серверов (В документации на АИИС предусмотрено резервирование серверов, что соответствует требованиям п. 6.10 - ПН31=1, не предусмотрена - ПН31=0); |  |  | ПН31 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - наличие резервных баз данных (В документации на АИИС предусмотрено резервирование БД, что соответствует требованиям п.2.3 - ПН32=1, не предусмотрена - ПН32=0); |  |  | ПН32 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - перезапуск системы (наличие перезапуска и средств контроля зависания) (В документации на АИИС предусмотрен перезапуск системы, что соответствует требованиям п. 2.3 - ПН33=1, не предусмотрена - ПН33=0); |  |  | ПН33 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| Организационные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие ЗИП (ЗИП имеется, что соответствует требованиям п. 6.6 - ПН34=1, отсутствует - ПН34=0); |  |  | ПН34 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - наличие эксплуатационной документации (Эксплуатационная документация имеется, что соответствует требованиям п. 6.6 - ПН35=1, отсутствует - ПН35=0); |  |  | ПН35 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| 2. Защищенность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  |  | Номер параметра (*) | Порядок исполь-зования (**) |  |  | Обязательность Исполнения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Субъекты ОРЭ |  | При модер-низации АИИС | При новом строи-тельстве энергообъ-ектов |
| Защищённость применяемых компонент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Трансформаторы тока (Защита предусмотрена, что соответствует п. 3.2.10 - ПЗ1=1, не предусмотрена - ПЗ1=0) |  |  | ПЗ1 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - электросчётчика (Защита предусмотрена, что соответствует п. 5.5 ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52425 -2005 - ПЗ2=1, не предусмотрена - ПЗ2=0) |  |  | ПЗ2 | О |  |  | Да (1) |  | да | да |
| - вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие механической защиты проводников вторичных цепей (Защита предусмотрена, что соответствует п. 3.3.4 - ПЗ3=1, не предусмотрена - ПЗ3=0) |  |  | ПЗ3 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - промежуточных клеммников (Защита предусмотрена, что соответствует Гл.1.5 ПУЭ - ПЗ4=1, не предусмотрена - ПЗ4=0) |  |  | ПЗ4 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - испытательной коробки (Защита предусмотрена, что соответствует п. 3.3.2 - ПЗ5=1, не предусмотрена - ПЗ5=0) |  |  | ПЗ5 | О |  |  | нет |  | нет | да |
| - ИВКЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - УСПД (промконтроллер) (Защита предусмотрена, что соответствует п. 4.2.1 - ПЗ6=1, не предусмотрена - ПЗ6=0) |  |  | ПЗ6 | А |  |  | Да (2) |  | да | да |
| - Сервер (Защита предусмотрена, что соответствует п.4.1.1 - ПЗ6=1, отсутствует ПЗ6=0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - УСПД (промконтроллер) (Защита предусмотрена, что соответствует п. 2.11 - ПЗ7=1, не предусмотрена - ПЗ7=0) при использовании импульсных входов |  |  | ПЗ7 | А |  |  | Да (1) |  | да | да |
| - Сервер (Защита предусмотрена, что соответствует п. 2.11 - ПЗ7=1, не предусмотрена - ПЗ7=0) |  |  |  |  |  |  | нет |  | нет |  |
| - наличие защиты на программном уровне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -при хранении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соответствие АИИС по защите от НСД требованиям к классу 2Б РД Гостехкомиссии “Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации” (Защита предусмотрена, что соответствует п.5.1.5 - ПЗ8=1, не предусмотрена - ПЗ8=0) |  |  | ПЗ8 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - при передаче: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - использование электронной цифровой подписи (Наличие Подписного листа к Приложению Д 7 Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка): |  |  | ПЗ9 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - результатов измерений (Наличие цифровой подписи, что соответствует п.5.1.1 - ПЗ10=1, отсутствие ПЗ10=0) |  |  | ПЗ10 | О |  |  | Да (1) |  | да | да |
| - состояния объекта измерений (Наличие цифровой подписи, что соответствует п.5.1.1 - ПЗ11=1, отсутствие ПЗ11=0) |  |  | ПЗ11 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - состояние средств измерений (Наличие цифровой подписи, что соответствует п.5.1.1 - ПЗ12=1, отсутствие ПЗ12=0) |  |  | ПЗ12 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| - при параметрировании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка пароля на счетчик (Пароль предусмотрен, что соответствует п.3.4.2 - ПЗ13=1, не предусмотрен - ПЗ13=0) |  |  | ПЗ13 | О |  |  | Да (1) |  | да | да |
| - установка пароля на УСПД (Пароль предусмотрен, что соответствует п.4.2.3 - ПЗ14=1, не предусмотрена - ПЗ14=0) |  |  | ПЗ14 | О |  |  | Да (2) |  | да | да |
| - установка пароля на сервер (Пароль предусмотрен, что соответствует п.2.3 - ПЗ15=1, не предусмотрена - ПЗ15=0) |  |  | ПЗ15 | О |  |  | Да (1) |  | да | да |
| - конфигурирование и настройка параметров АИИС (Предусмотрено, что соответствует п.2.3 - ПЗ16=1, не предусмотрено - ПЗ16=0) |  |  | ПЗ16 | О |  |  | нет |  | нет | нет |
| 3. Функциональная полнота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  | Номер параметра (*) |  | Порядок исполь-зования (**) |  |  |  | Обязательность Исполнения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Субъекты ОРЭ | При модер-низации АИИС | При новом строи-тельстве энергообъ-ектов |
| Возможность проведения измерений следующих величин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматизированный учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета (Возможность имеется, что соответствует п. 3.1.1 - ПФ1=1, отсутствует – ПФ1=0); |  | ПФ1 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - приращение активной электроэнергии (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - ПФ2=1, отсутствует – ПФ2=0); |  | ПФ2 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| - приращение реактивной электроэнергии (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф3=1, отсутствует - Пф3=0); |  | ПФ3 |  |  | О |  |  | нет | нет | да |
| - время и интервалы времени (Возможность имеется, что соответствует п. 2.12 - Пф4=1, отсутствует - Пф4=0); |  | ПФ4 |  |  | О |  |  | Да (2) | да | да |
| - напряжение (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1. - Пф5=1, отсутствует Пф5=0); |  | Пф5 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - ток (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1. - Пф6=1, отсутствует Пф6=0); |  | Пф6 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - допустимый класс точности трансформатора тока (для субъектов ОРЭ Переходного Периода п. 3.2.3., при модернизации п. 3.2.1., при новом строительстве энергообъектов п. 3.2.4 -соответствует - Пф7=1, не соответствует - Пф7=0) |  | Пф7 |  |  | О |  |  | Да (3) | да | да |
| - допустимый класс точности трансформатора напряжения (для субъектов ОРЭ Переходного Периода п. 3.2.3., при модернизации п. 3.2.1., при новом строительстве энергообъектов п. 3.2.4 - соответствует Пф7=1, не соответствует Пф7=0) |  | Пф8 |  |  | О |  |  | Да (3) | да | да |
| - допустимый класс точности счетчика (Соответствует п. 3.4.2 Пф9=1, не соответствует - Пф9=0) |  | Пф9 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| Возможность коррекции времени в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИИК (Возможность имеется, что соответствует п. 3.4.2 - Пф10=1, отсутствует - Пф10=0); |  | Пф10 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| - ИВКЭ (Возможность имеется, что соответствует п. 4.2.6 - Пф10=1, отсутствует - Пф10=0); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИВК (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф10=1, отсутствует - Пф10=0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность сбора информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - состояний средств измерения (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1 - Пф11=1, отсутствует - Пф11=0); |  | Пф11 |  |  | О |  |  | Да (2) | да | да |
| - состояний объектов измерения (Положение обходных выключателей и других коммутационных аппаратов) (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1 - Пф12=1, отсутствует - Пф12=0); |  | Пф12 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - результатов измерения (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1 - Пф13=1, отсутствует - Пф13=0); |  | Пф13 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| Цикличность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 минутные приращения (присутствует Пф14=1, отсутствует Пф14=0); |  | Пф14 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - 3 минутные приращения (присутствует Пф15=1, отсутствует Пф15=0); |  | Пф15 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - 30 минутные приращения (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф16=1, отсутствует - Пф16=0); |  | Пф16 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| - 60 минутные приращения (присутствует Пф17=1, отсутствует Пф17=0); |  | Пф17 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - 1 раз в сутки (присутствует Пф18=1, отсутствует Пф18=0); |  | Пф18 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - 1 раз в месяц (присутствует Пф19=1, отсутствует Пф19=0). |  | Пф19 |  |  | О |  |  | да | нет | нет |
| - сбора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 минуты (присутствует Пф20=1, отсутствует Пф20=0); |  | Пф20 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - 3 минуты (присутствует Пф21=1, отсутствует Пф21=0); |  | Пф21 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - 30 минут (присутствует Пф22=1, отсутствует Пф22=0); |  | Пф22 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - 1 раз в час (присутствует Пф23=1, отсутствует Пф23=0); |  | Пф23 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - 1 раз в сутки (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф24=1, отсутствует Пф24=0); |  | Пф24 |  |  | О |  |  | Да (2) | да | да |
| - 1 раз в месяц (присутствует Пф25=1, отсутствует Пф25=0). |  | Пф25 |  |  | О |  |  | Да (1) | нет | нет |
| Возможность предоставление информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в ИАСУ КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - состояний средств измерения (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф26=1, отсутствует - Пф26=0); |  | Пф26 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - состояний объектов измерения (Положение обходных выключателей и других коммутационных аппаратов) (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф27=1, отсутствует - Пф27=0); |  | Пф27 |  |  | О |  |  | нет (***) | нет (***) | нет (***) |
| - результатов измерения (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф28=1, отсутствует - Пф28=0); |  | Пф28 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| - санкционированное представление результатов измерений, информации о состоянии средств и объектов измерений заинтересованным субъектам ОРЭ (Возможность имеется, что соответствует п. 2.4 - Пф29=1, отсутствует - Пф29=0); |  | Пф29 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - из ИАСУ КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - результатов измерений в ИВК субъекта (Возможность имеется, что соответствует п. 2.4 - Пф2?=1, отсутствует - Пф2?=0); |  | Пф30 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - результатов измерений смежного субъекта (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф31=1, отсутствует - Пф31=0); |  | Пф31 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - контрольный доступ к ИВК, ИВКЭ и ИИК (Возможность имеется, что соответствует п. 2.3 - Пф32=1, отсутствует - Пф32=0); |  | Пф32 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - в РДУ “СО ЕЭС”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - состояний средств измерения (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1 - Пф33=1, отсутствует - Пф33=0); |  | Пф33 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - состояний объектов измерения (Положение обходных выключателей и других коммутационных аппаратов) (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1 - Пф34=1, отсутствует - Пф34=0); |  | Пф34 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - результатов измерения (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1 - Пф35=1, отсутствует - Пф35=0); |  | Пф35 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| Возможность формирования учетных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сведение простейшим способом баланса по сетевым элементам (при наличии необходимых точек измерений) (присутствует Пф36=1, отсутствует Пф36=0); |  | Пф36 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - автоматическое замещение данных (присутствует Пф37=1, отсутствует Пф37=0); |  | Пф37 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета (Возможность присутствует, что соответствует п.5.1.1 - Пф38=1, отсутствует Пф38=0); |  | Пф38 |  |  | О |  |  | нет | нет | нет |
| - расчет учетных показателей (присутствует Пф39=1, отсутствует Пф39=0); |  | Пф39 |  |  | О |  |  | нет | нет | да |
| Глубина хранения информации (профиля): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИИК (Возможность имеется, что соответствует п. 3.4.2 - Пф40=1, отсутствует - Пф40=0); |  | Пф40 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| - ИВКЭ (Возможность имеется, что соответствует п. 4.2.7 - Пф41=1, отсутствует - Пф41=0) при использовании импульсных входов; |  | Пф41 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| - ИВК (Возможность имеется, что соответствует п. 5.1.1 - Пф42=1, отсутствует - Пф42=0); |  | Пф42 |  |  | О |  |  | Да (1) | да | да |
| 4. Степень автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Номер параметра (*) |  |  |  |  | Порядок исполь-зования (**) |  | Обязательность Исполнения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Субъекты ОРЭ | При модер-низации АИИС | При новом строи-тельстве энергообъ-ектов |
| Возможность проведения измерений следующих величин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета (Функция соответствует п.5.1.1 автоматизирована - ПА1=1, нет ПА1=0); | ПА1 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | да |
| - приращение активной электроэнергии (Функция автоматизирована ПА2=1, нет ПА2=0); | ПА2 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | да |
| - приращение реактивной электроэнергии (Функция автоматизирована ПА3=1, нет ПА3=0); | ПА3 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | да |
| - среднеинтервальная активная мощность (Функция автоматизирована ПА4=1, нет ПА4=0); | ПА4 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | да |
| - время и интервалы времени (Функция автоматизирована ПА5=1, нет ПА5=0); | ПА5 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | да |
| - напряжение (Функция автоматизирована ПА6=1, нет ПА6=0); | ПА6 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - ток (Функция автоматизирована ПА7=1, нет ПА7=0); | ПА7 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| Возможность коррекции времени в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИИК (Функция автоматизирована ПА8=1, нет ПА8=0); | ПА8 |  |  |  |  | О |  | Да (1) | да | да |
| - ИВКЭ (Функция автоматизирована ПА9=1, нет ПА9=0); | ПА9 |  |  |  |  | О |  | Да (1) | да | да |
| - ИВК (Функция автоматизирована П=1, нет П=0); | ПА10 |  |  |  |  | О |  | Да (1) | да | да |
| Возможность сбора информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - состояний средств измерения (Функция автоматизирована ПА11=1, нет ПА11=0); | ПА11 |  |  |  |  | О |  | Да (2) | да | да |
| - состояний объектов измерения (Положение обходных выключателей и других коммутационных аппаратов) (Функция автоматизирована ПА12=1, нет ПА12=0); | ПА12 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - результатов измерения (Функция автоматизирована ПА13=1, нет ПА13=0); | ПА13 |  |  |  |  | О |  | Да (1) | да | да |
| Цикличность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - измерений (Функция автоматизирована ПА14=1, нет ПА14=0) | ПА14 |  |  |  |  | О |  | Да (1) | да | да |
| - сбора (Функция автоматизирована ПА15=1, нет ПА15=0) | ПА15 |  |  |  |  | О |  | Да (2) | да | да |
| Возможность предоставление информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в ИАСУ КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - состояний средств измерения (Функция автоматизирована ПА16=1, нет ПА16=0); | ПА16 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - состояний объектов измерения (Положение обходных выключателей и других коммутационных аппаратов) (Функция автоматизирована ПА17=1, нет ПА17=0); | ПА17 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - результатов измерения (Функция автоматизирована ПА18=1, нет ПА18=0); | ПА18 |  |  |  |  | О |  | Да (1) | да | да |
| - в РДУ “СО ЕЭС”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - состояний средств измерения (Функция автоматизирована ПА19=1, нет ПА19=0); | ПА19 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - состояний объектов измерения (Положение обходных выключателей и других коммутационных аппаратов) (Функция автоматизирована ПА20=1, нет ПА20=0); | ПА20 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - результатов измерения (Функция автоматизирована ПА21=1, нет ПА21=0); | ПА21 |  |  |  |  | О |  | Да (1) | да | да |
| Возможность формирования учетных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сведение простейшим способом баланса по сетевым элементам (при наличии необходимых точек измерений) (Функция автоматизирована ПА22=1, нет ПА22=0); | ПА22 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - автоматическое замещение данных (Функция автоматизирована ПА23=1, нет ПА23=0); | ПА23 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - учет потерь от точки измерений до точки учета (Функция автоматизирована ПА24=1, нет ПА24=0); | ПА24 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | да |
| - расчет учетных показателей (Функция автоматизирована ПА25=1, нет ПА25=0); | ПА25 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| Хранение информации (профиля): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИИК (Функция автоматизирована ПА26=1, нет ПА26=0); | ПА26 |  |  |  |  | О |  | Да (1) | да | да |
| - ИВКЭ (Функция автоматизирована ПА27=1, нет ПА27=0); | ПА27 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - ИВК (Функция автоматизирована ПА28=1, нет ПА28=0); | ПА28 |  |  |  |  | О |  | нет | нет | нет |
| - Синхронизация времени (Функция автоматизирована ПА29=1, нет ПА29=0); | ПА29 |  |  |  |  | О |  | Да (2) | да | да |

*)    Пi – параметры, относящиеся к конкретному критерию качества АИИС,

**)  Порядок использования: О – одновариантно; А – альтернативно.

***) Требование по предоставлению в ИАСУ КУ КО состояний объектов измерений вступает в силу  при их использовании для расчета значений учетных показателей, в случае если это требование закреплено в методике выполнения измерений или в алгоритме расчета учетных показателей.

(1) Обязательность Технических требований наступает с 01.09.2007 года.

(2) Обязательность Технических требований наступает с 01.09.2008 года

(3) Обязательность Технических требований наступает с 01.09.2010 года

2.6.   В состав АИИС могут входить следующие компоненты:

- измерительные компоненты - ИИК точек учета электроэнергии субъекта;

- измерительный компонент – система обеспечения  единого времени  (СОЕВ) субъекта;

- вычислительный компонент - ИВКЭ  заявителя;

- связующий компонент – технические средства приёма – передачи данных (каналообразующая аппаратура) и каналы связи;

- комплексный  компонент, выполняющий функции связующего и вычислительного компонентов - ИВК  заявителя.

2.6.'   Передача данных в ХML формате внешним организациям производится по электронной почте в соответствии с Приложением 11.1.1 к настоящему Положению «Формат и регламент предоставления результатов измерений в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам». Субъект ОРЭ должен передавать данные коммерческого учета КО с  использованием электронной цифровой подписи (далее ― ЭЦП), полученной  в соответствии с Соглашением о применении электронной цифровой подписи в торговой системе оптового рынка.  Если  Заявитель не подписал Соглашение  о применении электронной цифровой подписи в торговой системе оптового рынка, то  допускается для  передачи результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в ИАСУ КУ  временно передавать  данные с использованием тестовой ЭЦП. Конкретные E-mail получателя, дополнительные условия (механизм электронно-цифровой подписи, шифрование и иные мероприятия, обеспечивающие аутентичность передаваемых данных) для КО определяются и тестируются при прохождении заявителем процедуры присоединения к торговой системе, в соответствии с общим набором требований по предоставлению электронных документов заявителем. ОАО «СО ЕЭС» и смежные заявители конкретные E-mail получателя должны предоставить при проведении соответствующих испытаний с целью получения Акт  о соответствии системы коммерческого учета  техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности. Время передачи отчета фиксируется в момент получения почтовым сервером отправителя квитанции почтового сервера получателя о полученном отправлении

2.7.   При создании АИИС, выбираются точки измерений электроэнергии, по результатам измерений в которых должны быть определены учётные показатели, используемые в финансовых расчетах на оптовом рынке с наименьшей погрешностью.

В случае расположения существующих точек измерения, удовлетворяющих данному требованию на стороне смежного субъекта и отсутствия согласия смежного субъекта на включение  данных точек  измерений в АИИС заявителя, допускается выбирать точки измерений на стороне заявителя и разработать алгоритм расчета учетного показателя.

2.8.   АИИС является многоуровневой  информационно-вычислительной системой с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений, количество уровней и архитектура построения которой определяются на стадии разработки технического задания и зависят от сложности и количества энергообъектов.

Как правило, АИИС имеет три уровня:

- первый  уровень включает в себя ИИК и выполняет функцию проведения измерений;

- второй уровень включает в себя ИВКЭ и выполняет функцию консолидации информации по данной электроустановке либо группе электроустановок;

- третий уровень ИВК включает в себя информационно-вычислительный комплекс;

Система обеспечения единого времени (далее - СОЕВ) формируется на всех уровнях АИИС.

2.9.   ИИК обеспечивает автоматическое проведение измерений в точке измерений. В его состав входят:

- счетчики электрической энергии;

- измерительные трансформаторы тока и напряжения;

- вторичные измерительные цепи.

2.10.  ИВКЭ обеспечивает:

- интерфейс доступа к информации по учету электроэнергии ИИК;

дополнительно на ИВКЭ могут быть возложены функции автоматического:

- сбора информации по учету электроэнергии от ИИК;

- сбора и обработки информации о состоянии средств измерений;

- сбора и обработки информации о состоянии объектов измерений;

- расчета потерь электроэнергии от точки измерений до точки поставки.

В состав ИВКЭ  входят:

- контроллер, обеспечивающий интерфейс доступа к ИИК;

- технические средства приёма-передачи данных (каналообразующей аппаратуры).

- дополнительно в состав ИВКЭ может  входить промконтроллер или сервер в промышленном исполнении

2.11.  ИВК обеспечивает:

- автоматизированный сбор и хранение результатов измерений;

- автоматическую диагностику состояния средств измерений;

- подготовка отчета в XML-формате для передачи требуемых данных в КО по электронной почте.

дополнительно на ИВК могут быть возложены функции:

- автоматической диагностики состояния объектов измерений;

- контроля достоверности результатов измерений;

- заверения подготовленного отчета в XML-формате электронно-цифровой подписью и отправка его в КО по электронной почте;

- доступа ИАСУ КУ КО к информации АИИС, в рамках процедуры технического контроля.

ИВК может обеспечивать  замещение результатов измерений.

В состав ИВК  входят:

- технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура);

- промконтроллер и/или сервер;

- технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации;

- технические средства обеспечения безопасности локальных вычислительных  сетей.

2.12. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени при проведении измерений количества электроэнергии с точностью не хуже ± 5,0 с/сутки. В СОЕВ входят все средства измерений времени, влияющие на процесс измерения количества электроэнергии, и учитываются временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые используются при синхронизации времени. СОЕВ должна быть привязана к единому календарному времени.

2.13.    Все средства измерений, являющиеся компонентами измерительных каналов АИИС, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и иметь действующие свидетельства о поверке.

# 3. Требования к ИИК

  - Общие требования к ИИК

3.1.1. ИИК обеспечивает:

- автоматическое выполнение измерений величин активной и реактивной электроэнергии и других показателей коммерческого учета (измерение реактивной электроэнергии обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- автоматическое выполнение измерений времени (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- автоматическую регистрацию событий в «Журнале событий», сопровождающих процессы измерения (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измерений в специализированной базе данных (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- безопасность хранения информации и программного обеспечения (далее - ПО) в соответствии с ГОСТ Р 52069.0 и ГОСТ Р 51275;

- предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «Журналам событий» со стороны ИВКЭ или ИВК;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и ПО;

- диагностику работы технических средств (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

-	при наличии технической возможности и соответствующей МВИ, автоматизированный учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета энергии.

3.2. Требования к трансформаторам тока и напряжения

    - Классы точности измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть не хуже 1,0.

    - При новом строительстве энергообъектов применяются трансформаторы тока, соответствующие требованиям ГОСТ 7746, и трансформаторы напряжения, соответствующие требованиям ГОСТ 1983.

    - Организации, ставшие участниками регулируемого сектора оптового рынка до 1 сентября 2006 с использованием зарегистрированных за ними на указанную дату групп точек поставки ,  а также гарантирующие поставщики, получающие право участвовать в отношениях по купле-продаже в новых группах точек поставки, за исключением случаев выделения новых групп точек поставки из зоны деятельности гарантирующего поставщика (территории, на которых энергосбытовая организация выполняет функции гарантирующего поставщика) или регистрации групп точек поставки на территории деятельности другого гарантирующего поставщика, и имеющие в эксплуатации измерительные трансформаторы тока и напряжения с  классом точности  3 и  хуже, относящиеся к соответствующим группам точек поставки, должны заменить указанные трансформаторы до 01.09.2010 г.

    - При новом строительстве энергообъектов необходимо устанавливать измерительные трансформаторы тока и напряжения со следующими характеристиками:

Классы точности измерительных трансформаторов тока:

  - для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше  – не хуже 0,2S;

  - для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2S;

  - для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2S;

  - остальные присоединения - не хуже 0,5S.

Классы точности измерительных трансформаторов напряжения:

  - для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше  – не хуже 0,2;

  - для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2;

  - для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2;

  - остальные присоединения – не хуже 0,5.

    - В случае использования трансформатора напряжения только в целях коммерческого учета необходимо обеспечить контроль целостности вторичных цепей трансформатора напряжения (Требование данного пункта не обязательно при применении электросчётчиков реализующих функцию контроля наличия напряжения с фиксацией в «Журнале событий»).

    - Для измерений в электрических сетях с заземленной нейтралью измерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к которым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики (обязательно при новом строительстве энергообъектов).

    - Не допускается применение промежуточных трансформаторов тока.

    - Во всех эксплуатационных режимах необходимо не  допускать перегрузку измерительных трансформаторов.

    - Измерительные трансформаторы должны  соответствовать ПУЭ по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению.

    - При новом строительстве энергообъектов выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, должны быть защищены от несанкционированного доступа.

3.3.     Требования к вторичным цепям

    - Потери напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик» не должны превышать 0,25% номинального вторичного напряжения трансформатора напряжения.

    - При новом строительстве энергообъектов электросчетчик должен быть подключен к трансформатору напряжения отдельным кабелем, защищенным от короткого замыкания, при этом подсоединение кабеля к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную около счетчика. Допускается применение единой электрической цепи для подключения электросчетчиков к одному трансформатору напряжения, при условии обеспечения защиты всей цепи от несанкционированного доступа и выполнении требований, указанных в п.3.3.1.

    - В измерительных цепях ИИК точек измерений должна предусматриваться возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.).

    - При новом строительстве энергообъектов вторичные измерительные цепи должны быть защищены от несанкционированного доступа.

3.4.     Требования к счетчикам электроэнергии

3.4.1.	При новом строительстве энергообъектов технические параметры и метрологические характеристики коммерческих счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52323-2005 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»  (для реактивной энергии - по ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»). Счетчики должны обеспечивать реверсивный учёт для присоединений, где возможны перетоки электроэнергии в двух направлениях. Счетчики должны проводить учет активной и реактивной энергии (интегрированной реактивной мощности).

3.4.2.	Счетчики должны соответствовать следующим основным требованиям:

- класс точности - не хуже 0,5S (обязательно при новом строительстве  энергообъектов);

- обеспечивать возможность подключения резервного источника питания и автоматического переключения на источник резервного питания при исчезновении основного (резервного) питания (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 35 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, а также запрограммированных параметров;

- обеспечивать подключение по одному или нескольким цифровым интерфейсам компонентов АИИС, в том числе для автономного считывания, удалённого доступа и параметрирования (обязательно при новом строительстве энергообъектов и/или модернизации АИИС);

- наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже  5.0 секунды в сутки с внешней автоматической коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СОЕВ) (обязательно  при новом строительстве и/или модернизации АИИС);

- наличие «Журнала событий», фиксирующего время и даты наступления событий (обязательно при новом строительстве энергообъектов).

В «Журнале событий» должны фиксироваться:

- попытки несанкционированного доступа;

- факты связи со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных;

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;

- отклонения тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях;

- перерывы питания.

- обеспечивать защиту от несанкционированного изменения параметров, а также от записи, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.);

- обеспечивать автоматическую самодиагностику с формированием обобщённого сигнала в «Журнале событий» (обязательно при новом строительстве энергообъектов):

- измерительного блока;

- вычислительного блока;

- таймера;

- блока питания;

- дисплея;

- блока памяти (подсчет контрольной суммы).

- счетчики должны обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, определенных условиями эксплуатации;

- средняя наработка на отказ счетчика должна составлять не менее 35000 часов;

- межповерочный интервал – не менее 8-ми лет.

# 4. Требования к ИВКЭ

4.1. Общие требования к ИВКЭ

    - ИВКЭ обеспечивает:

- автоматический регламентный сбор результатов измерений;

- сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИИК, обслуживаемых данным ИВКЭ (обязательно при модернизации АИИС и  новом строительстве энергообъектов);

- сбор данных о состоянии объектов измерений со всех ИИК, обслуживаемых данным ИВКЭ (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии и других физических величин;

- ведение Журнала событий;

- предоставление доступа ИВК к результатам измерений;

- предоставление доступа ИВК к данным о состоянии средств измерений (обязательно при модернизации АИИС и новом строительстве энергообъектов);

- предоставление доступа ИВК к данным о состоянии объектов измерений (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного обеспечения;

- диагностику работы технических средств;

- хранение  результатов измерений;

- хранение данных о состоянии средств измерений (обязательно при модернизации АИИС и новом строительстве энергообъектов);

- хранение данных о состоянии объектов измерений (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу  регламентированного доступа к данным;

- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных.

- расчет потерь электроэнергии от точек измерений к точкам учета в сетевых элементах (в силовых трансформаторах, линиях электропередачи и т.п.). (обязательно при новом строительстве энергообъектов).

    - Технические средства ИВКЭ, при их размещении в электроустановках, должны быть выполнены в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью (согласно подпункту 2 пункта 1.1.13 ПУЭ) с  возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечивать удобство технического обслуживания.

    - Размещение технических средств, используемых персоналом при эксплуатации ИВКЭ и ИВК при выполнении автоматизированных функций, должно соответствовать требованиям эргономики для производственного оборудования по ГОСТ 12.2.049. (обязательно при новом строительстве энергообъектов).

    - При отсутствии ИВКЭ его функции выполняет ИВК.

4.2.  Требования к промконтроллерам (УСПД)

    - При новом строительстве энергообъектов и/или модернизации АИИС должны быть использованы   промконтроллеры,  защищенные  от несанкционированного доступа как в аппаратной части (разъёмам, функциональным модулям и т.п.), так и в программно-информационном обеспечении (установка паролей).

    - Функции промконтроллера (в автоматическом режиме):

- сбор результатов измерений от счётчиков по цифровым интерфейсам;

- обработку результатов измерений в соответствии с параметрированием промконтроллера;

- предоставление интерфейса доступа к собранной информации;

- синхронизация времени, как в самом промконтроллере, так и в счетчиках электроэнергии, передающих информацию в данный промконтроллер;

- самодиагностика с фиксацией в «Журнале событий» или на цифровом табло.

4.2.3. Промконтроллер должен обеспечивать параметрирование (установку настраиваемых параметров) при первоначальной установке, после вывода из ремонта, в процессе эксплуатации самого промконтроллера  и при замене счетчиков, изменении схемы учета, коммуникационных параметров и т.п. Параметрирование промконтроллера возможно только при снятии механической пломбы и вводе пароля, при этом в «Журнале событий» промконтроллера автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

При параметрировании промконтроллера различаются следующие события, подлежащие обязательной фиксации в «Журнале событий»:

- ввод расчётных коэффициентов измерительных каналов (коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения);

- ввод/изменение групп измерительных каналов учёта электроэнергии для расчёта агрегированных значений электроэнергии по группам точек измерений (необходимость формирования групп измерительных каналов в промконтроллере определяется на стадии проектирования);

- установка текущих значений времени и даты.

    - При новом строительстве энергообъектов должно быть обеспечено автоматическое ведение «Журнала событий», в котором фиксируются время и даты наступления событий, указанных в настоящих Технических требованиях, а также следующие факты:

- попытки несанкционированного доступа;

- связи с промконтроллером, приведшие к каким-либо изменениям данных;

- перезапуски промконтроллера (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п);

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;

- отключение питания.

    - Промконтроллер должен иметь встроенные энергонезависимые часы, обеспечивающие ведение даты и времени, рекомендуемая точность хода которых  не хуже  5.0 с/сутки.

    - При новом строительстве энергообъектов и/или модернизации АИИС промконтроллер должен обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени.

    - Промконтроллер должен обеспечивать  хранение:

- суточных данных о тридцатиминутных приращениях электропотребления (выработки) по каждому каналу не менее 35 суток;

- электропотребление (выработку) за месяц по каждому каналу и по группам не менее 35 суток (необходимость формирования групп измерительных каналов в промконтроллере определяется на стадии проектирования);.

    - Напряжение питания промконтроллера от сети переменного или постоянного тока должно составлять 110, 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах + 20%. Промконтроллер должен иметь резервный источник питания и обеспечивать автоматическое переключение на резервный источник питания при исчезновении основного питания и обратно (обязательно при создании АИИС). Электропотребление промконтроллера, с полным набором электронных модулей, не должно превышать 100 Вт. Охлаждение промконтроллера должно осуществляться за счет естественной конвекции. Промконтроллер должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с  условиями эксплуатации.

    - Необходимо использовать промконтроллер, выполненный в едином корпусе, обеспечивающем возможность одностороннего обслуживания и  степень защиты не ниже IP 51 (в соответствии с ГОСТ 14254). Допускается устанавливать промконтроллер со степенью защиты IP 50 в сухих помещениях (температура окружающего воздуха (20±5)º С при относительной влажности (65±15) %)  или в специализированных шкафах, имеющих степень защиты не менее IP 51. Конструкция промконтроллера должна позволять его размещение как на стандартных панелях, так и в специализированных шкафах (при использовании внешних модемов).

# Требования к ИВК

  - Общие требования к ИВК

    - ИВК обеспечивает:

- автоматический регламентный сбор результатов измерений;

- сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИВКЭ, обслуживаемых  данным ИВК (обязательно при модернизации АИИС и новом строительстве энергообъектов);

- сбор данных о состоянии объектов измерений со всех ИВКЭ, обслуживаемых  данным ИВК (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- контроль достоверности  данных (обязательно при модернизации АИИС и  новом строительстве энергообъектов);

- контроль восстановления данных (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета;

- возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии и других физических величин;

- хранение результатов измерений, состояний объектов и средств измерений (не менее 3,5 лет);

- ведение нормативно-справочной информации;

- ведение «Журналов событий»;

- формирование отчетных документов;

- агрегирование показаний счетчиков с учетом возможного изменения электрической схемы;

- возможность передачи в ИАСУ КУ и другим заинтересованным субъектам ОРЭ (смежные по электрическим сетям субъекты ОРЭ, ФСК, СО):

- результатов измерений;

- данных о состоянии средств измерений  (обязательно при модернизации АИИС и  новом строительстве энергообъектов);

- данных о состоянии объектов  измерений  (обязательно при новом строительстве энергообъектов)

- возможность использования средств электронной цифровой подписи для передачи в ИАСУ КУ и в СО:

- результатов измерений;

- данных о состоянии средств измерений (обязательно при модернизации АИИС и новом строительстве энергообъектов);

- данных о состоянии объектов измерений (обязательно при новом строительстве энергообъектов);

- безопасность хранения данных и программного обеспечения в соответствии с ГОСТ Р 52069.0-2003;

- конфигурирование и параметрирование технических средств и программного обеспечения;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу  регламентированного доступа к визуальным, печатным  и  электронным данным;

- диагностику работы технических средств и программного обеспечения (обязательно при новом строительстве энергообъектов).

    - Рекомендуется обеспечить режим довосстановления данных (после восстановления работы каналов связи, восстановления питания и т.п.)

    - Технические средства ИВК должны размещаться с соблюдением требований СанПин 2.2.2.542 и ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22-97) по классу А, а также обеспечивать удобство технического обслуживания.

    - Программное обеспечение ИВК должно иметь русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

    - Программное обеспечение ИВК  рекомендуется выполнять в соответствии с РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации по классу 2Б, за исключением организации физической охраны информации.

5.2.  Требования к каналам связи

    - Требования к каналам связи между ИВК и ИАСУ КУ

      - При организации каналов связи между ИВК и ИАСУ КУ должно  учитываться, что передача результатов измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений возможна как в режимах автоматической передачи  данных, так и в режиме выполнения запроса «по требованию».

      - При организации каналов связи рекомендуется обеспечивать их резервирование. Основной и резервный каналы связи должны быть разделены как  на физическом, так и на логическом уровнях.

      - В качестве основного канала рекомендуется использовать выделенный канал связи до сети провайдера Интернет или канал единой сети связи электроэнергетики.

      - В качестве резервного канала связи могут быть использованы:

- телефонная сеть общего пользования;

- GSM-сеть связи;

- ведомственная сеть связи;

- другие линии и сети связи, удовлетворяющие настоящим требованиям по надёжности и скорости передачи данных.

      - Резервный канал связи рекомендуется организовывать со скорость передачи не менее 9600 бит/с с коэффициентом готовности не хуже 0,95.

    - Требования к каналам связи между ИВКЭ и ИВК

      - Необходимость резервирования каналов связи между ИВК и ИВКЭ определяется проектировщиком при расчете надежности функционирования АИИС.

      - Рекомендуется использовать каналы связи со скоростью передачи не менее 9600 бит/с  и  коэффициент готовности не хуже 0,95.

      - В качестве каналов связи могут быть использованы:

- телефонная сеть общего пользования;

- GSM-сеть связи;

- канал единой сети связи электроэнергетики;

- ведомственная сеть связи;

- другие линии и сети связи, удовлетворяющие настоящим требованиям по надёжности и скорости передачи данных.

    - Требования к каналам связи между ИИК и ИВКЭ

      - При организации каналов связи между ИИК и ИВКЭ рекомендуется обеспечить взаимодействие через промышленную локальную сеть или ее фрагмент, специально выделенный для целей коммерческого учета.

5.2.3.2. При организации каналов связи между ИИК и ИВК в случае отсутствия уровня ИВКЭ может обеспечиваться:

- резервирование канала связи, если источник синхронизации времени находится на ИВК;

- скорость передачи не менее 9600 бит/с и коэффициентом готовности не хуже 0,95.

5.2.3.3. В качестве каналов связи могут быть использованы:

- выделенная телефонная линия сети общего пользования;

-	GSM-сеть связи;

-	ведомственная сеть связи;

- другие линии и сети связи, удовлетворяющие настоящим требованиям по надёжности и скорости передачи данных.

5.2.3.4. При организации информационного взаимодействия между ИИК и ИВК в случае отсутствия уровня ИВКЭ допускается использование на  физическом уровне протоколов RS-485, RS- 232, ИРПС и др.

Примечание - При организации каналов GSM-сети связи рекомендуется подтверждение оператором связи гарантированной полосы пропускания, обеспечивающей скорость передачи не менее 9600 бит/с и коэффициент готовности канала не хуже 0,9.

# 6.  Требования по надежности

6.1.	Значения показателей надежности ИВК рекомендуется иметь не ниже заданных:

- коэффициент готовности – не менее 0,99;

- среднее время восстановления - не более 1 часа.

(при наличии этих показателей в паспорте или справке производителя)

6.2.	Значения показателей надежности ИВКЭ рекомендуется иметь не ниже заданных::

- средняя наработка на отказ – не менее 35000 часов;

- среднее время восстановления - не более 24 часов.

(при наличии этих показателей в паспорте или справке производителя)

6.3.	Надежность ИИК, определяется как совокупность надежности измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии. В качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения в соответствии с ГОСТ 1983 и ГОСТ 7746 выбираются: средний срок службы и средняя наработка до отказа.

6.4.	Значения показателей надежности счетчиков электроэнергии рекомендуется иметь не ниже заданных:

- средняя наработка на отказ – не менее 35000 часов;

- среднее время восстановления - не более 7 суток.

(при наличии этих показателей в паспорте или справке производителя)

  - Значения показателей надежности СОЕВ рекомендуется иметь не ниже заданных:

- коэффициент готовности – не менее 0,95;

- среднее время восстановления – не более 168 часов.

(при наличии этих показателей в паспорте или справке производителя).

  - Требования по обеспечению надежности должны выполняться при модернизации, новом строительстве энергообъектов и сопровождении (наличие эксплуатационной документации, ЗИП, паспортов или справок производителя) АИИС, ИВКЭ, ИВК, ИИК и СОЕВ.

  - Выполнение требований к показателям надежности должно подтверждаться в период эксплуатации АИИС.

  - Для планирования, координации и контроля выполнения указанных выше требований по надежности заявитель должен разработать программу обеспечения надежности, содержащую необходимые организационные и технические мероприятия, в соответствии с ГОСТ 27.002.

  - При новом строительстве в документации на каналообразующую аппаратуру  (модемы, мультиплексоры и т.п.) должны указываться  параметры надёжности (коэффициент готовности и время восстановления).

  - Для повышения надёжности рекомендуется резервирование отдельных компонент АИИС и использование избыточной информации.

# 7.   Требования к метрологическому обеспечению

  - Метрологическое обеспечение АИИС в соответствии с ГОСТ Р 8.596 должно включать в себя следующее:

- разработку и аттестацию МВИ электроэнергии (мощности) и МВИ других физических величин, связанных с измерениями при коммерческом учете;

- метрологическую экспертизу технической документации АИИС;

- утверждение типа и испытания АИИС с целью утверждения типа в  соответствии с  МИ 2441;

- поверку АИИС;

- метрологический надзор за состоянием, применением и эксплуатацией средств измерений (учета) и АИИС в целом;

- метрологический надзор за аттестованными МВИ, соблюдением метрологических правил и норм.

  - Средствами измерений, на которые распространяются требования, указанные в п.2.5. настоящих Технических требований, являются: АИИС, измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики коммерческого учета электроэнергии,  информационно-измерительные комплексы электроустановок и система обеспечения единого времени.

  - Поверке подлежат отдельные ИИК, внесенные в Государственный реестр средств измерений. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений.

  - До момента ввода АИИС  в постоянную эксплуатацию должна быть проведена метрологическая поверка агрегатных элементов измерительного тракта (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики, а также промышленный контроллер, если он осуществляет функцию синхронизации времени), что должно быть подтверждено свидетельством о поверке. Поверка производится в соответствии с Приказом Госстандарта Российской Федерации от 18 июля 1994 года №125.

  - В соответствии с требованиями закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» до сдачи АИИС в постоянную эксплуатацию заявитель должен разработать и аттестовать в установленном порядке МВИ для каждого ИИК. Разработку МВИ необходимо проводить в соответствии с ГОСТ Р 8.563.

  - При расчёте суммарной погрешности должны быть учтены следующие составляющие:

- токовая погрешность трансформатора тока по ГОСТ 7746;

- погрешность напряжения трансформатора напряжения по ГОСТ 1983;

- основная погрешность счетчика по ГОСТ Р 52323-2005;

- погрешность трансформаторной схемы включения счетчика за счет угловых погрешностей трансформатора тока, трансформатора напряжения и коэффициента мощности;

- дополнительные погрешности счетчика электроэнергии от влияния внешних величин;

- погрешность из-за потери (падения) напряжения в линии присоединения счетчика к трансформатору напряжения в соответствии с ПУЭ, Инструкцией по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей;

- погрешность синхронизации при измерении текущего календарного  времени в  соответствии с технической документацией на компоненты АИИС, выполняющих функции  по синхронизации времени и предназначенных для проведения измерений.

  - Нормы основной относительной погрешности измерения активной электрической энергии по  каждому ИИК,  для значений cos φ  в промежутке  >0,8 и ≤1 не должны превышать:

- для области нагрузок до 2% (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;

- для области малых нагрузок (2 – 20% включительно) 3 не хуже 2,9%;

- для диапазона нагрузок 20 - 120% не хуже 1,7 %.

  - Нормы основной относительной погрешности измерения активной электрической энергии по каждому ИИК, для значений cos φ  в промежутке ≥0,5 и ≤0,8 не должны превышать:

- для области нагрузок до 2%3 (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;

- для  области  малых  нагрузок (2 - 20% включительно)3 не хуже 5,5%;

- для диапазона нагрузок 20 - 120 % не хуже 3,0%.

  - Перечень документов (ГОСТ, РД, МИ и др.), регулирующих техническое и метрологическое  обеспечение коммерческого учёта электроэнергии заявителей, приведён в Приложении 1.

Приложение 1

Техническое и метрологическое регулирование коммерческого учета

В части организации технического и метрологического обеспечения коммерческий учет электроэнергии заявителя должен соответствовать следующим документам:

ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические требования;

ГОСТ 12.2.049-80 Оборудование производственное. Общие эргономические требования;

ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения;

ГОСТ Р 52320-2005. Общие требования Испытания и условия испытаний Часть 11 Счетчики электрической энергии в части пунктов 5.3 и 5.5;

ГОСТ Р 52323-2005. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;

ГОСТ Р 52425 -2005. Статические счетчики реактивной энергии;

ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний;

ГОСТ 7746-2001. «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

ГОСТ 8.217-87. Трансформаторы тока. Методика поверки;

ГОСТ 8.216-87. «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

ГОСТ Р 8.563–96. ГСИ. Методика выполнения измерений»;

ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;

ГОСТ Р  52069.0-2003 Защита информации. Система стандартов. Основные положения;

ГОСТ Р 51275- 1999 Защита информации. Объект информатизации. Факторы воздействующие на информацию. Общие положения;

РД 34.11.502-95. Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования;

РД 34.11.202-95. Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации;

РД 34.11.321-96. Нормативные документы для тепловых электростанций и котельных. Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций;

РД 34.11.333-97. Типовая методика выполнения измерений количества  электрической энергии;

РД 34.11.334-97. Типовая методика выполнения измерений электрической мощности;

РД 34.11.114-98.  Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования;

РД 34.11.408-91. Типовая программа метрологической аттестации каналов телеизмерений оперативно-информационного комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления;

РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности;

РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения;

МИ 222-80 Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов;

МИ 2168-91 ГСИ ИИС. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов;

МИ 2439-97 ГСИ Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

МИ 2440-97 ГСИ Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов;

МИ 2441-97 ГСИ Испытания с целью утверждения типа измерительных систем. Общие требования;

МИ 2539-99 ГСИ Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки;

МИ 2808-2003 ГСИ Количество электрической энергии. Методика выполнения измерений при распределении небалансов на оптовом рынке электрической энергии;

МИ 2999-2006. Рекомендация «ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа» (с изменениями № 1);

МИ 3000-2006. Рекомендация «ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки»;

МИ 3022-2006. Рекомендация «ГСИ. Нормализация нагрузки  вторичных цепей измерительных трансформаторов тока»;

МИ 3023-2006. Рекомендация «ГСИ. Нормализация нагрузки  вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения»;

АВОД.466364.007МП. Автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии АСКУЭ-С. Методика поверки. – М., ВНИИМС, 2001;

Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979;

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ от 14 июля 1996г. №14).

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении».

Пример однолинейной схемы – схема электрической сети завода «Эксперимент»

Схема 1

Точка поставки №2

Точка поставки №4

Точка поставки №1

Точка поставки №3

Л 1

Л 2

Л 3

Л 4

ПС – Узловая 110/35

(ОАО "Хxx-энерго")

ПС – Головная 220/110      (ФСК)

ТП 1

110/10

ТП 2

110/10

2 х 16 МВА

2 х 40 МВА

2 х 16 МВА

110 кВ

ПС – Заводская

110/10

10 кВ

10 кВ

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

5

6

405840

405841

10 кВ

Граница балансовой

принадлежности

110 кВ

110 кВ

Спецификация к однолинейной схеме

Состав групп точек поставки

Таблица 1

| Группа точек поставки | Тип (потребление/ генерация) | Точки поставки, входящие в ГТП (в скобках – обозначение на схеме, если используется иное) | Диспетчерское название генераторов (заполняется только для точек поставки, входящих в группу точек поставки генерации) |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа точек поставки «А» (ГТП «А») | потребление | Точка поставки №1 |  |
|  |  | Точка поставки №2 |  |
|  |  | Точка поставки №3 |  |
|  |  | Точка поставки №4 |  |
| … |  |  |  |

Состав электрооборудования, изображенного на схеме

Таблица 2

| № | Наименование | Обозначение на схеме | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Группа точек поставки «А» | Точка поставки №1, Точка поставки №2, Точка поставки №3, Точка поставки №4 |  |  |
| 1.1. | Подстанция "Заводская" напряжением 110/10 кВ | ПС – Заводская 110/10 | Напряжение с высокой стороны 110кВ Напряжение с низкой стороны 10кВ Автотрансформаторы 2 х 40 МВА |  |
| 1.2. | Подстанция ТП1 110/10кВ | ТП1 110/10 | Трансформаторы 2х16 МВА |  |
| 1.3. | Подстанция ТП1 110/10кВ | ТП2 110/10 | Трансформаторы 2х16 МВА |  |
| 1.4. | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

 Тестовая ЭЦП используется для отладки и тестирования  функции передачи данных  коммерческого учета для организаций, не являющихся участниками электронного документооборота и не подписавших Соглашение о применении электронной цифровой подписи в торговой системе оптового рынка.

Учет потерь возможно проводить в одном из следующих  устройств: электросчетчике, ИВКЭ, ИВК или в ИАСУ КУ, если заявителем принято соответствующее решение.  При проведении расчетов потерь в ИАСУ КУ,  учет потерь в ИВК не производится.

Учет потерь возможно проводить в одном из следующих  устройств: электросчетчике, ИВКЭ, ИВК или в ИАСУ КУ, если заявителем принято соответствующее решение.  При проведении расчетов потерь в ИАСУ КУ,  учет потерь в ИВК не производится.

При использовании трансформаторов тока класса точности не хуже 0,5 вместо 2% в соответствии с ГОСТ 7746 необходимо применять 5%.